## 様式17-4添付① 必須項目チェックシート
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れ等をチェックするためのものであり、ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
頁・章・節・項は要求水準書に該当する。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 必須項目への具体的対応 | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 1 | 7 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立していること。
|  |  | 2 | 7 | 定款において、本事業の実施のみを目的とすることを規定していること。
|  |  | 3 | 7 | 定款において、監査役を置くことを規定していること。
|  |  | 4 | 7 | 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。
|  |  | 5 | 7 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。
|  |  | 6 | 7 | すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。
|  |  | 7 | 7 | すべての株主が、海上保安庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が終了するまで株式を保有していること。
|  |  | 8 | 7 | すべての株主が、海上保安庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 9 | 7 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。
|  |  | 10 | 7 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られていること。
|  |  | 11 | 7 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能していること。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 12 | 8 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 13 | 8 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。
|  |  | 14 | 8 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。
|  |  | 15 | 8 | 事業者及び各業務を実施する全ての企業が、税を滞納しないこと。
第４章 施設整備
第３節 設計・施工条件 | １ 施設の規模・構造等 | （１）施設の規模・構造等 | 16 | 11 | 本施設の延床面積は、「新教舎兼複合訓練棟」、「新学生寮(第Ⅰ期)」、「新学生寮(第Ⅱ期)」、「新実習棟」に示す想定面積の合計の95％以上100％以下とする
|  |  | 17 | 11 | 諸室面積は、設計において、要求水準（面積を除く。）を満たした上で、合理的な理由に基づく提案を行い、海上保安庁と計画案の協議が整った場合はこれを変更することができる。
| ３ 配置計画の条件 |  | 18 | 16 | 本施設は、新教舎兼複合訓練棟・新学生寮（第Ⅰ期）・新学生寮（第Ⅱ期）・新実習棟により構成される。合築又は併設は不可とする。
|  |  | 19 | 16 | 新教舎兼複合訓練棟は、正門⇔本館間のインターロッキング通路西側グラウンドの砂地部分を確保できることを条件とし、既存の教舎との連絡を考慮すること。(参考資料2-5を参照)
|  |  | 20 | 16 | 新学生寮（第Ⅰ期）は、撤去する学生寮（青葉寮）の位置に建設すること。
|  |  | 21 | 16 | 新学生寮（第Ⅱ期）は、撤去する第二厚生棟、教舎３及び機械室棟の位置に建設すること。
|  |  | 22 | 16 | 新実習棟は、撤去する第二実習場の位置に建設すること。
第４節 施設計画 （基本的性能） | １．社会性 | （１）地域性 | 23 | 19 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化・風土への配慮」、「地域との連携」、「関連計画等との整合」による。
|  | （２）景観性 | 24 | 19 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化・風土への配慮」、「周辺の自然環境への配慮」、「周辺の都市環境への配慮」、「関連計画等との整合」による。
| ２．環境保全性 | （１）環境負荷低減性 | 25 | 19 | 「官庁施設の環境保全性基準令和4年改定版」の「長寿命」、「適正使用・適正処理」、「エコマテリアル」、「省エネルギー・省資源」による。
|  |  | 26 | 19 | a．建築物環境配慮制度（CASBEE）による評価を行い、建築物の環境効率（BEE値）が1.0以上となるように計画する。また、第三者機関による評価結果を確認できるようにする。
|  |  | 27 | 19 | b．原則として、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、「基準省令」という。）に基づく設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。また、再生可能エネルギーに伴う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。）の値が、基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の値に 0.6 を乗じて得た値以下となること。
|  |  | 28 | 19 | c．運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素排出量（運用 CO2）、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2）、ライフサイクル廃棄物最終処分量（LCW）並びにライフサイクル資源投入量（LCR）を算出する方法、その他の方法により環境保全性を確認する場合は、a.及びb.に掲げる区分を考慮した水準を設定して行うこと。
|  |  | 29 | 19 | d．「都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）」に基づく「低炭素建築物」の認定を所管行政庁に申請し取得する。
|  |  | 30 | 19 | e．先導的な取り組みとして、最新技術の導入に努めるものとする。また導入した技術については、効果等の検証を行う。
|  |  | 31 | 19 | f．「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（平成12年法律第100号）（以下、「グリーン購入法」という。）に基づき、資機材等の選択にあたっては、できる限り特定調達物品等を選択するように努めるものとし、これによりがたいときは海上保安庁と協議する。
|  | （２）周辺環境保全性 | 32 | 20 | 「官庁施設の環境保全性基準令和4年改定版」の「地域生態系保全」、「周辺環境配慮」によるによる。
|  |  | 33 | 20 | a． 有害物質の発生を最小限に留め、発生した場合には敷地外へ排出しない。
|  |  | 34 | 20 | b． 建設工事中において、周辺地域への影響を抑制した計画とする。また、施設運営段階において、建築物に附属する機器類が発する騒音・振動及び生活騒音を、関連法規に定められている規制値以下にするとともに、周辺地域への影響を抑制する計画とする。
|  |  | 35 | 20 | c． 外装面又は太陽光パネルについて、光の反射による周辺地域への影響を抑制した計画とする。
|  |  | 36 | 20 | d． 使用する冷媒は、オゾン破壊係数 0 かつ地球温暖化係数ができる限り小さいものとする。
| ３．安全性 | （１）防災性 | 37 | 20 | a．耐震 ①構造体に関する耐震性能 ア．構造計画 （ア）構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画とする。
|  |  | 38 | 20 | （イ）構造耐力上主要な部分の配置等に関しては次のとおりとする。 一．事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない。
|  |  | 39 | 20 | 二．制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大ばり等）としない。また、極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不要な構造とする。なお、制振部材を付加的要素として設計する場合であっても制振構造として取り扱う。
|  |  | 40 | 20 | 三．構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮する。また、耐震性能の余力を確保するため、柱梁接合部の梁端部については、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行う。
|  |  | 41 | 20 | （ウ）基礎構造は、計画地の地盤特性を踏まえ、耐震安全性を確保する工夫や工法上の工夫をした計画とする。
|  |  | 42 | 21 | イ．高さが45ｍ以下の耐震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 一．地上階 「建築基準法施行令」第８８条第２項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 43 | 21 | 「建築基準法施行令」第８８条第３項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 44 | 21 | 二．基礎構造 「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 45 | 21 | ②建築非構造部材に関する耐震性能 ア．高さが 45m 以下の耐震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）部材については､大地震動時の構造体の変形に対して追従するとともに､水平方向及び鉛直方向の地震力に対し､「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき必要な安全性を確保されている｡また､各部の設計については､大地震動時及び大地震動後において､部材が所要の機能を発揮するよう､部材の特性及び接合方法を的確に把握した上で行う｡
|  |  | 46 | 21 | （イ）建築非構造部材に関する耐震性能は、建築基準法等関係法令に基づくものとする。ただし、「イ．高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性」により評価する場合は、この限りでない。 また、家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じること。
|  |  | 47 | 21 | ③建築設備に関する耐震性能 ア．高さが 45m 以下の耐震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）設備機器､配管については､大地震時の水平方向及び鉛直方向の地震力に対し､移動､転倒､破損が生じないよう固定されている｡また､配管は､大地震動時の構造体の変形及び地盤との相対変位に追従するとともに､所要の機能を確保する｡
|  |  | 48 | 21 | イ．設備機器の耐震クラスは､｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣および「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）（日本建築センター）（以下、「建築設備耐震設計・施工指針」という。）」の規定に従い設定する。なお、各建物の設計業務着手時までに改定が行われた場合は、最新の基準を遵守する。
|  |  | 49 | 21 | ウ．各種ライフラインの機能確保については、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定に従い設定する。
|  |  | 50 | 22 | エ．地震時の避難安全確保に関する性能 地震発生時、危険性の高い場所（昇降機設備のかご内、階段室、機械室等） の利用者が円滑に建物内の安全場所まで避難できるよう、昇降機設備の地震管制運転、非常放送、音声誘導等の対策を講じるものとする。
|  |  | 51 | 22 | b．対火災 （a）耐火に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「主要構造部の耐火性」、「屋外に面する壁等」、「防火区画」による。
|  |  | 52 | 22 | （b）初期消火の拡大防止 「官庁施設の基本的性能基準」の「内部仕上げの不燃化」、「消火設備の設置」、「消火による水損への対策」による。
|  |  | 53 | 22 | （c）火災時の避難安全確保 「官庁施設の基本的性能基準」の「避難経路の確保」、「車いす使用者等が一時避難する場所の設置」、「排煙設備」、「警報設備及び誘導灯整備」による。
|  |  | 54 | 22 | c．対浸水 （a） 浸水の原因となる水害のうち、高潮による水害については、【別添資料2-4】「高潮、津波による浸水想定資料」に基づき最高の水位等を設定する。
|  |  | 55 | 22 | （b）建築計画 比較的発生頻度の高い高潮による水害に対する防御は、全ての室等が、比較的発生頻度の高い水位より高い位置にある階に配置されていること。
|  |  | 56 | 22 | （c） ア．（ア）比較的発生頻度の高い水位の高潮による水害 比較的発生頻度の高い水位の高潮に対して構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。 免震構造を採用する場合は、比較的発生頻度の高い水位の高潮に対して免震層が浸水しないよう対策する。
|  |  | 57 | 22 | （イ）想定される最高の水位の高潮による水害 想定される最高の水位の高潮に対して構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。 免震構造を採用する場合は、想定される最高の水位の高潮に対して免震層が浸水しないよう対策する。
|  |  | 58 | 23 | イ．（ア）構造耐力上主要な部分 高潮と波浪の同時発生を考慮した荷重（以下「高潮による波圧等」という。）による応力が短期許容応力度を超えないこと（制振部材を除く）。
|  |  | 59 | 23 | （イ）浮力を考慮した転倒及び滑動 一．転倒又は滑動しないこと。
|  |  | 60 | 23 | 二．杭基礎（深礎を含む）の場合は、応力が短期許容応力度を超えないこと。
|  |  | 61 | 23 | （ウ）洗掘のおそれのある場合 原則として、杭基礎（深礎を含む）とする。直接基礎の場合は、十分な根入れを確保する。
|  |  | 62 | 23 | （エ）漂流物の衝突 構造耐力上主要な部分が破壊を生じないこと、又は、柱若しくは耐力壁の一部が損傷しても建築物が容易に倒壊、崩壊しないこと。
|  |  | 63 | 23 | （d） 建築設備の水害に対する安全性感電防止対策 電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。また、本施設の一部が浸水した場合には、浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、1階床レベルを浸水レベルより30cm以上高く、かつ、床下に埋設する配管配線の防水措置が確実に取られている場合も浸水エリアの電源を停止できるシステムは求める。
|  |  | 64 | 23 | d．対津波 （a） 津波による最高の水位等は、【別添資料 2-4】「高潮、津波による浸水想定資料」に基づ き最高の水位等を設定する。
|  |  | 65 | 23 | （b）ア．対象とする津波による水害 災害対策基本法に基づく防災基本計画に規定する発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対して建築物全体の耐力が著しく低下しないことを確認する。
|  |  | 66 | 23 | イ．対津波性能の目標 （ア）構造耐力上主要な部分 津波による波圧が架構の保有水平耐力を超えないこと。制振構造の場合は、制振部材を除く構造耐力上主要な部分が終局耐力を超えないこと。
|  |  | 67 | 23 | （イ）波圧が直接作用する構造耐力上主要な部分 津波波圧によって生ずる部材応力が終局耐力以内（制振部材を除く）。
|  |  | 68 | 23 | （ウ）浮力を考慮した転倒及び滑動 一．転倒又は滑動しないこと。
|  |  | 69 | 24 | 二．杭基礎（深礎を含む）の場合は、杭の終局せん断耐力の総和、及び終局曲げせん断耐力の総和を上回らないこと。
|  |  | 70 | 24 | （エ）洗掘のおそれのある場合 原則として、杭基礎（深礎を含む）とする。直接基礎の場合は、十分な根入れを確保する。
|  |  | 71 | 24 | （オ）漂流物の衝突 構造耐力上主要な部分が破壊を生じないこと、又は、柱若しくは耐力壁の一部が損傷しても建築物が容易に倒壊、崩壊しないこと。
|  |  | 72 | 24 | （カ）津波に対する安全性の検証は、「津波防災地域づくりに関する法律施行規則」（平成23 年国土交通省令第 99 号）の規定による。ただし、津波による波圧を算定する際の水深係数の低減は行わないこと。
|  |  | 73 | 24 | （キ）免震装置 免震構造の場合は、津波波圧によって免震装置の水平変位が水平クリアランスに達しないこと。
|  |  | 74 | 24 | （c）建築設備の水害に対する安全性感電防止対策 電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。また、浸水した場合には浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、浸水しても通信は途絶しないものとする。
|  |  | 75 | 24 | e．耐風 風圧力に対する安全性について、業務要求水準書に記載する規定を満たしていること。
|  |  | 76 | 25 | f．耐雪・耐寒 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「積雪荷重に対する安全性の確保」、「地盤凍結に対する措置」による。
|  |  | 77 | 25 | （b） 外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部空間の安全性の確保等」、「建築物の形状、仕上げ等に係る対策」、「建築設備に係る対策」による。
|  |  | 78 | 25 | g．対落雷 「官庁施設の基本的性能基準」の「施設の保護」、「通信・情報機器の保護」、「電力・通信引込線における対策」による。
|  |  | 79 | 25 | 落雷に対する防護対策が必要な設備は、【別添資料2-1-4】「耐落雷保護対策対象設備一覧」による。
|  |  | 80 | 25 | h．常時荷重 「構造体の損傷又は変形の防止」、「構造体の移動又は転倒の防止」、「構造体の浮き上がりの防止」による。
|  | （２）機能維持性 | 81 | 26 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「電力供給機能の確保」、「通信・情報機能の確保」、「給水機能の確保」、「排水機能の確保」、「空調機能の確保」、「備蓄スペースの確保」による。
|  | （３）防犯性 | 82 | 26 | 「官庁施設の防犯に関する基準」３．２技術的事項「３．２．１ 防犯を考慮した施設整備」、「３．２．２ 建築に関する事項」、「３．２．３ 防犯設備に関する事項」、「３．２．４ 施設の運用・管理に関する事項」による。
| ４．機能性 | （１）利便性 | 83 | 26 | a．移動 「官庁施設の基本的性能基準」の「動線計画」、「スペース、寸法等の確保」、「昇降機設備」、「車路及び駐車場」、「安全性の確保」による。
|  |  | 84 | 26 | b．操作 「官庁施設の基本的性能基準」の「可動部の安全性の確保」、「操作部の安全性の確保」、「安全性の確保に必要な表示等」による。
|  | （２）ユニバーサルデザイン | 85 | 26 | 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」の「移動空間」、「行為空間」、「情報」、「環境」、「安全」による。
|  | （３）室内環境性 | 86 | 26 | a．音環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部騒音への対策」、「内部騒音への対策」、「音声漏洩への対策」による。
|  |  | 87 | 27 | b．光環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「照度の確保」、「照明のグレア規制」、「照明の光源の光色及び演色性」、「照明の意匠性」、「照明の制御」、「自然採光」による。
|  |  | 88 | 27 | c．熱環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「温湿度の設定」、「気流の設定」、「熱負荷の取得の低減」、「空調システムの制御」、「熱負荷の発生抑制等」、「結露の抑制」による。
|  |  | 89 | 27 | d．空気環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「換気方式の選定」、「空気清浄度の確保」、「空気清浄度の確保」、「受動喫煙の防止」、「空気バランスの確保」による。
|  |  | 90 | 27 | e．衛生環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「給水・給湯設備（上水）」、「給水設備（排水再利用水、雨水利用水及び井水）」、「排水設備（下水）」、「空調設備（空調用水）」、「衛生器具設備」、「ごみ処理」による。
|  |  | 91 | 27 | f．振動 （a）人の動作又は設備による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」、「室の配置」、「振動源における対策」による。
|  |  | 92 | 27 | （b）交通による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  |  | 93 | 27 | （c）風による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  | （４）情報化対応性 | 94 | 28 | a．情報処理機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「電源の確保等」による。
|  |  | 95 | 28 | b．情報交流機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「建築設備」による
| ５．経済性 | （１）耐用性 | 96 | 28 | a．耐久性 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「材料に係る措置等」による。
|  |  | 97 | 28 | （b）建築非構造部材 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築資機材全般に係る耐久性」、「外装、屋根・防水等に係る耐久性」、「構内舗装に係る耐久性」による。
|  |  | 98 | 28 | ア． 外部に面する部材の塩害に配慮し、長寿命化を図る仕様とする。
|  |  | 99 | 28 | （c）建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「設備資機材全般に係る耐久性」、「屋外に設置する設備資機材に係る耐久性」による。
|  |  | 100 | 28 | ア． 外部に面する部材の塩害に配慮し、長寿命化を図る仕様とする。
|  |  | 101 | 28 | b．フレキシビリティ 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築計画上の対応」、「建築設備」による。
|  |  | 102 | 28 | 将来的な機能更新・拡充（空調・照明・電源・情報通信など）に対応可能なゆとりある建築計画とし、フレキシビリティを確保した執務空間となるよう計画する。
|  | （２）保全性 | 103 | 29 | a．作業性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「作業用設備の設置」、「仕上げ及び詳細」、「建築設備」による。
|  |  | 104 | 29 | （a）外構の工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 105 | 29 | （b）植栽について、灌水、剪定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 106 | 29 | b．更新性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「材料、機器等の分離及び組合せ」、「建築設備」による。
第５節 施設計画 （建築・設備） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 107 | 29 | b．各室性能は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」による。
|  |  | 108 | 29 | c． 主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ方にふさわしい性能を有するものとし、【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」を適用する。
|  |  | 109 | 29 | d．各室の天井高は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」に規定する高さ以上を確保する
|  | （２）ゾーニング | 110 | 29 | h．各室の配置は【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項による。
|  | （３）仕上げ | 111 | 30 | a．各室の計画にあたっては、結露の発生により、保管される書類及び物品、その他財産の汚損の無いよう、また、業務や生活に支障が無いよう配慮する。特に土中となる内壁面など、結露しやすい箇所がある場合は十分な対策を施す。給排水設備を要する室は、下階への漏水に対して適切な対策を行う。
|  |  | 112 | 30 | b．同一仕上げ面は、全面にわたり均一とする。
|  |  | 113 | 30 | c．経年による変形や著しい変色が生じないものとする。
|  |  | 114 | 30 | d．色や柄については、各諸室の機能にふさわしい色彩とし、自然採光や照明の効率性に配慮した計画とする。
|  |  | 115 | 30 | e．異なる仕上げの取合い部分は、適切に見切縁を設置する等、変位等による破損や経年変化による隙間等の発生及び傷等を防止する。
|  |  | 116 | 30 | f．金属製の部材は、下地も含め防錆処置を行う。
|  |  | 117 | 30 | g．外装、内装及び外構の仕上げグレード、材質及び色彩等は、それぞれの連続性やつながりに配慮し、特に玄関廻りについてはより内外の統一性を図る。
|  | （４）外装計画 | 118 | 30 | a．本施設の全体にわたり統一感のある計画とすることとし、新設施設と本館との連続性やつながりを考慮する。
|  |  | 119 | 30 | b．臨海部特有の強風や台風、塩害、雪害等に配慮した外装材等により、地域特性を考慮した計画とする。
|  |  | 120 | 30 | c．平面構成、断面構成及び構造計画と整合されたデザインとし、機能性と意匠性が合致した計画とする。
|  |  | 121 | 30 | d．汚れ防止を意識した素材の使用やディテールを意識した計画とする。
|  |  | 122 | 30 | e．周辺の状況を考慮し、外部からの視認性に配慮した計画とする。
|  |  | 123 | 30 | f．設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設置する場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  |  | 124 | 30 | g．主玄関を含む来庁者が出入する玄関の建具はステンレス製と同等以上とし、その周囲の連続する開口部についても、統一性を考慮し同様とする。
|  |  | 125 | 30 | h．各出入口には、その機能（車寄せ機能等）に応じて適切な大きさの庇又はピロティを設置する。また、その他の壁面には、外観との調和に配慮した形状の庇を設置する。なお、庇裏仕上げ材は塩害対策を施すこと。
|  |  | 126 | 30 | i．金属を使用する場合はさびや腐食等を考慮し、表面仕上げは、原則としてステンレス製又はアルミ製と同等以上の素材とする。
|  | （5）内装計画 | 127 | 30 | a．共通 （a）仕上げ材は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」に示すものと同等以上とし、各部門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、 耐久性や維持管理に配慮した材料とする。
|  |  | 128 | 30 | （c）内装仕上げについて、各室が空間的に同一となった場合、空間の連続性を考慮し上位の仕上げに統一する。特に、玄関ホール、廊下及び階段の交通部分において、空間的に同一となる場合は仕上げの統一性に配慮する。
|  |  | 129 | 31 | （d）同一空間内で同一部位に2種類以上の仕上げを使用する場合、切り替え部分に見切り縁を設置する等、意匠性や機能性を考慮し適切に処理する。
|  |  | 130 | 31 | （e）地域の歴史、文化、風土をデザイン要素としたモチーフを設定し、内装の各部分で表現することにより、施設全体の統一感を図る。
|  |  | 131 | 31 | （f）機能上支障のない部分は、木材とともにＣＬＴ（直交集成板）をはじめとした木質系材料を活用し、積極的に内装の木質化を行うこと。特に、玄関ホールなど積極的に木材の活用を図る。また、木材の産地、種類及び使用量等について、建設工事完成時に海上保安庁に報告する。
|  |  | 132 | 31 | b．床 （a） 水勾配の目的がある場合を除き、床仕上げ面は水平かつ平坦とする。
|  |  | 133 | 31 | （b） 床仕上げ材は、日常行動、交通及び物流等による衝撃で、欠損や剥離等が生じない仕様とする。
|  |  | 134 | 31 | （c） 廊下、階段等はスリップ防止・衝突防止等の安全配慮を行う。
|  |  | 135 | 31 | （d） 床仕上げ面に取り付けるものは、歩行に支障がない納まりとする。
|  |  | 136 | 31 | （e） 人の往来が予定される床面に EXP．J を設置する場合は、仕上げ材で隠蔽する。
|  |  | 137 | 31 | （f） 床面に空調吹出口を設置する場合は、周辺の仕上げ材と調和させる。また、歩行性や硬貨等の落下に配慮し、落下した場合には拾える構造とする。
|  |  | 138 | 31 | （g） 床に取り付ける附帯設備、什器・備品等で転倒防止対策が必要な場所には、必要に応じて留め付け下地又は基礎を設置する。
|  |  | 139 | 31 | （h） OAフロアを敷設する執務室等で、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」に金庫等の重量物を設置する旨記載されている部屋は、必要に応じて床の補強を行。
|  |  | 140 | 31 | c．壁 （a） 日常行動、交通及び物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じない強度を有し、ぐらつきを生じさせない。
|  |  | 141 | 31 | （b） 壁面に設置する各種設備機器（消火器ボックス含む。）は、法令等により規定のあるものを除き、壁面に埋め込み突出させない。
|  |  | 142 | 31 | （c） 竪樋やドレン等の立て配管は、基本的に設備シャフト内に設置し、容易に点検及び清掃ができるものとする。
|  |  | 143 | 31 | （d） 主要搬入経路上にあたる交通部分は、キックガードやコーナーガードを設置する。
|  |  | 144 | 31 | （e） 可動式間仕切りは、手動式で可動させやすく、所定の遮音性（天井裏、OAフロア床下共）を有し、人の出入が可能な扉を設置するとともに、収納時に設置室の利用を妨げないよう配慮する。
|  |  | 145 | 31 | （f） ガラスを採用する部分には、｢安全・安心ガラス設計施工指針 増補版（一財）日本建築防災協会（2014年9月1日）｣を参考に対策を施す他、強化ガラスや網入りガラス等の採用等、衝突時の安全性確保や飛散防止の処置を行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。なお、各建物の設計業務着手時までに改定が行われた場合は、最新の基準を遵守すること。
|  |  | 146 | 31 | （g） 壁に取り付ける附帯設備等で転倒防止対策が必要な場所には、必要に応じて留め付け下地を設置する。
|  |  | 147 | 32 | d．天井 （a） 天井内に隠蔽された各種設備機器は、点検口により点検できるものとする。
|  |  | 148 | 32 | （b） 天井面に取り付ける各種設備機器は、機能確保上、法令上、等により必要があるものを除き、天井面から突出させない。
|  |  | 149 | 32 | （c） 天井面に現れる各種設備機器の配置は、柱のスパン割からのモジュールを設定して行う。
|  |  | 150 | 32 | （d） 天井に取り付ける附置設備等で落下防止対策が必要な場所には、必要に応じて留め付け下地を設置する。
|  |  | 151 | 32 | （e） メンテナンスや更新、改修の効率性向上、コスト縮減のために、一定の化粧性を持たせた上で、天井材を無くすことは可能であるが、食事を行う等、衛生面を重視する諸室及びOA機器を使用する諸室については、天井の隠蔽の有無を十分検討すること。
|  |  | 152 | 32 | e．附帯設備等 （a）設置する室及び種別は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 153 | 32 | （b） 書庫、倉庫等で壁面から湿気の放出のおそれがある場合は、書架・棚と壁面に空間をとるなど、結露による悪影響を防止する措置を講ずる。
|  |  | 154 | 32 | （c） 書架、物品棚、収納棚、AV キャビネット等は、床又は壁に固定するなどの転倒防止策を講ずる。
|  |  | 155 | 32 | f．二重床 （a）設置する室は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 156 | 32 | （b） 【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」において配線取出口について仕様が無い室では、OAタップ及び通信用の配線がそれぞれ2本以上取り出し可能とし、取り出し口の数などについては、海上保安庁と協議による。なお、取出口近傍のOAカバーは容易に破損しないものとする。
|  |  | 157 | 32 | （c） 二重床の上には仕上げ材を張り、容易に張替えができるものとする。
|  |  | 158 | 32 | （d） 仕上げ材を張った二重床は帯電防止性能（2kV以下）を有し、きしみ、ぐらつき、不陸がないものとする（最大変形量4㎜以下）。
|  |  | 159 | 32 | （e） 床仕上げ面に取り付けるものは、歩行に支障を来たさないものとする。
|  |  | 160 | 32 | （f） 仕上げ材は端末機等の配置に応じて、配線取出口のカットを行う。
|  |  | 161 | 32 | （g） 間仕切り下部についても、部分的に配線経路を確保する。
|  | （6）建具関係 | 162 | 32 | a．共通 （a）各室の使用内容に応じた計画とし、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」を適用する。開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜設定する。
|  |  | 163 | 32 | （b） 日常行動及び交通・物流等による衝撃で、欠損、剥離、傾き、曲がり等が生じない強度を有し、ぐらつきを生じさせないものとする。また、経年による反りが発生しないようにする。
|  |  | 164 | 32 | （c） 高齢者、障がい者等の利用が想定される新設する建物の出入口は、支障となる段差を生じないようにする。また、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とする。
|  |  | 165 | 33 | （d） ガラス扉及びガラス入り扉等は、｢安全・安心ガラス設計施工指針 増補版（一財） 日本建築防災協会（2014年9月1日）｣を参考に対策を施す他、強化ガラスや網入りガラス等の採用等、衝突時の安全性確保や飛散防止の処置を行い、必要に応じガラス面に衝突防止サインを設置する。また、可動部は蹴込みを想定した形状とする。なお、各建物の設計業務着手時までに改定が行われた場合は、最新の基準を遵守すること。
|  |  | 166 | 33 | （e） 電動で開閉する建具には、障害物感知装置を設置する。
|  |  | 167 | 33 | （f） 外部に面する建具は、次のとおりとする。 ①各室の性能が確保できる耐風圧性、水密性、気密性、遮音性、断熱性を有すること。特に水密性は、暴風時においても雨の浸入がないよう、必要な水密性、気密性を確保する。
|  |  | 168 | 33 | ②結露防止に配慮し、結露水が室内に及ばない構造とする。
|  |  | 169 | 33 | ③下部及び上部（建具が壁面と同面の場合）に水切りを設置し、浸水や壁面汚染防止に努める。
|  |  | 170 | 33 | ④室内への浸水を考慮し、可動部が室内に侵入することがない、開閉機構及び開き勝手とする。
|  |  | 171 | 33 | ⑤附属金物は、各種性能を満足するものとし、取手やクレセント等の操作部については、操作性や強度を考慮したものとする。
|  |  | 172 | 33 | （g） 扉等の仕上げは、壁の仕上げ・色彩と調和したものとする。
|  |  | 173 | 33 | b．各室出入口 （a）廊下から各室の出入口は、原則各スパンに1箇所かつ各室1箇所以上とする。また、【別添資料2-1-1】「各室性能表」に、扉の箇所数の記載ある場合は、併せて計画すること。
|  |  | 174 | 33 | （b）有効開口幅は900㎜以上とし、各室の機能・規模に応じ、収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 175 | 33 | （c） 金属製の部材は、下地を含め、防錆処置を行う。
|  |  | 176 | 33 | （d） 形状はフラッシュ扉（ガラス入りを含む）を標準とし、同一空間内については高さを揃えるなど意匠バランスに配慮する。ただし【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」に記載がある場合はそれによることとする。
|  |  | 177 | 33 | （e） 出入口扉のガラスは、「改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針」を参考に、強化ガラスや網入りガラス等の採用等の安全対策を講じる。
|  |  | 178 | 33 | （f） 障子部分がガラスとなる扉には、衝突防止サインを設置する。
|  |  | 179 | 33 | （g） 戸当たりを設け、扉の開閉時に壁を傷つけることがないようにする。
|  |  | 180 | 33 | （h） 【別添資料2-1-1】「各室性能表」の「音環境Ⅱ」以上の居室については、簡易気密型とする。その場合、「防犯Ⅰ」の居室については、床面に段差が生じないようにする。
|  |  | 181 | 33 | （i） 設備関係諸室の遮音を考慮する室については、気密型とする。その場合、グレモンハンドルとし、各居室やホール・廊下に面する部分は、取り外し式のハンドルとする。
|  |  | 182 | 33 | （j） 鍵管理装置にて管理する鍵の仕様は事業者提案とし、海上保安庁と調整の上決定する。
|  |  | 183 | 33 | （k） 男子便所及び女子便所は、手を触れずに出入りできるよう、出入口を扉無しタイプとする等、パンデミック等への対策がしやすい計画とすること。
|  |  | 184 | 33 | c．外部出入口 （a）外部出入口の上部全てに庇を設置する。
|  |  | 185 | 34 | （b） 開き扉の場合は、外開きを原則とする。
|  |  | 186 | 34 | （c） 各棟の正面玄関には、風除室を設置する。
|  |  | 187 | 34 | （d） 屋上への出入口は、屋上防水の立上げの上に設置する。その場合、容易に出入りできるよう適切に階段を設置する。
|  |  | 188 | 34 | d．窓 （a）各諸室にあっては、屋外及び廊下等交通部分それぞれに面する窓を設置すること。また、廊下等交通部分にも、屋外に面する窓を設置する。ただし、視線等に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  |  | 189 | 34 | （b） 位置及び寸法は、着席時に外部への視界を遮らずに見通せる高さ及び幅とする。
|  |  | 190 | 34 | （c） 各諸室の窓は、室内外周部の熱負荷の低減を図る。
|  |  | 191 | 34 | （d） 窓は、自然採光、自然通風を考慮したデザインとし、室内の照明制御に対して昼光利用が可能なものとする。
|  |  | 192 | 34 | （e） 開口部の位置が低い場合は、手摺り等を設置し、落下防止の処置を行う。
|  |  | 193 | 34 | （f） 開放できる窓や防虫の必要な室のガラリ等には、網戸を設置する。また、鳥の侵入が想定される給気口等については、防鳥ネットを設置する。
|  |  | 194 | 34 | e．その他の建具及び点検口 （a） 数量及び性能は、設置目的の機能を満足しているものとする。
|  |  | 195 | 34 | （b） 寸法は、設置する機器類及び物品等の搬出入が可能な大きさとし、必要以上に大きくしない。
|  |  | 196 | 34 | f．建具廻り （a） カーテンを設置する場合は、カーテンレールも設置する。
|  |  | 197 | 34 | （b） ブラインド又はカーテンの取り付け部分は、隠蔽できるよう、ブラインドボックス又はカーテンボックスを設置する。
|  |  | 198 | 34 | （c） 建具と内部仕上げの取合い部は、変位等による破損や経年変化による隙間等の発生がないものとする。
|  | （７）掲示板 | 199 | 34 | （a） 歩行者の通行等に支障のない配置とする。
|  |  | 200 | 34 | （b） 建築空間と調和し、デザインや仕様等の意匠性に統一性をもたせる。また、壁面に設置する場合は埋め込みとするなど一体感に配慮する。
|  |  | 201 | 34 | （c） 掲示板を、玄関ホール、各階階段付近通路に設置する。
|  |  | 202 | 34 | (d) 掲示板のサイズは、玄関ホール：5㎡程度、各階階段付近通路：2㎡程度とし、掲示物を磁石・テープ及び画鋲で留めつけられるタイプとする。
|  | （８）サイン | 203 | 34 | a．共通事項 （a） 施設全体として、サインシステムや色彩計画、内装の設え、誰もが早くかつ正確に目的地へたどり着くことのできる、分かりやすい誘導計画とする。
|  |  | 204 | 34 | （b） サインは、各室の配置及び機能又は名称を表示し、デザインや仕様等の意匠性に統一性があり、かつ、建築空間と調和し、視認性に優れた形状、寸法、設置位置、表示内容とする。
|  |  | 205 | 35 | （c） サインは、諸室変更に伴う名称変更を行うことが可能な仕様とし、表示内容が容易に追加・変更できるものとする。
|  |  | 206 | 35 | b．総合案内板 新教舎兼複合訓練棟の玄関ホール内に適切な数を設置する。なお、学生寮については、簡 易なフロア案内を設置する。 新実習棟には案内板は設置しない。
|  |  | 207 | 35 | c. フロア案内板 (a) 各階階段付近通路に、フロア案内板を設置する。
|  |  | 208 | 35 | (b) 当該階の簡易な平面形を記載し、現在地その他職員及び来庁者等に周知が必要な情報を明示する。
|  |  | 209 | 35 | d. 室名札 各室に設置する室名札の室名、設置場所、設置位置及び表示内容は、海上保安庁との協議によるものとする。
|  |  | 210 | 35 | e. その他のサイン ピクトグラムは JIS Z 8210による。ただし、該当する規格がない場合はこの限りでない。加えて、火災予防条例他、地域の条例上の規定や推奨規定がある場合は、これに倣う。
|  | （９）駐車場 | 211 | 35 | （a） 駐車場の出入口や車路等については、駐車場法施行令に定める技術基準によるものとする。
|  |  | 212 | 35 | （b） 車庫①及び車庫②は、1つの建物として提案しても良い。
|  |  | 213 | 35 | （c） 車庫①及び車庫②の出入口には、カーブミラー、コーナーガードを設置する。
|  |  | 214 | 35 | （d） 新教舎兼複合訓練棟には、荷物搬出入用車両の駐車及び転回スペースを提案する。
|  | （１０）駐輪スペース | 215 | 35 | 新設する各施設付近に建築面積に算入されない3～5台程度の駐輪スペースを提案する。
|  | （１１）外構 | 216 | 35 | a．共通 （a） 敷地内に整備する外構全般において、その形状、材質及び色彩等は統一性があり、既存建物の調和に配慮された、施設全体としての景観形成を図るものとする。
|  |  | 217 | 35 | （b） 空間的に同一となった場合、空間の連続性を考慮し上位の仕上げに統一する。
|  |  | 218 | 35 | （c） 経年変化、劣化、退色及び極度の汚染等がない計画とする。
|  |  | 219 | 35 | （d） 汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 220 | 35 | （e） 消防設備を含む各種設備の工作物等についても、その位置や形状、材質や色彩等の外観は建物との調和に配慮し、施設全体として景観形成を図る。
|  |  | 221 | 35 | （f） 通路及び緑地等の仕上げの見切りは、縁石を設置する等意匠的及び構造的に適切に処理する。
|  |  | 222 | 35 | （g） 敷地に対して盛土造成を行う場合は、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、搬出入などの機能面、法面処理や土留め擁壁等段差処理に対する意匠面などを総合的に勘案し、適切に計画する。
|  |  | 223 | 36 | b．雨水排水 (a) 建物の屋上、屋根、庇、外部水平面及びその他の屋根面の降雨水は、収集して樋により適 切に処理する。なお、雨水利用の詳細については、事業者提案による。
|  |  | 224 | 36 | （b） 敷地内が降雨水により、冠水しないように配慮する。
|  |  | 225 | 36 | （c） グレーチング等排水側溝の蓋の形状については、硬貨等が落ちにくいよう配慮するとともに、落ちた場合には拾える構造とする。
|  |  | 226 | 36 | c．植栽 （a） 立地環境や地域性、設置場所の特性及び将来の景観・塩害に配慮し、緑化を提案する。
|  |  | 227 | 36 | （b） 潅水設備や縁石、支柱等により樹木等の生育が適正に確保されるものとする。
|  |  | 228 | 36 | d．屋外灯 （a） 安全上必要と思われる場所に設置する。
|  |  | 229 | 36 | （b） プログラムタイマー（任意設定）と自動点滅器の組合せで点灯する仕様とする。
|  | （１２）屋上 | 230 | 36 | a．維持管理の観点から、屋上へは最低限、階段にてアクセスできるものとする。屋上に設備機器等を設置する場合は、メンテナンスや機器の更新に配慮する。
|  |  | 231 | 36 | b．利用形態や維持管理等に応じて、適宜手摺りを設置する。手摺りの位置、形状、材質及び色彩等は、耐久性・景観性に配慮する。
|  |  | 232 | 36 | c．各種設備等の基礎を設置する場合は、防水改修時において基礎上の設備工事が発生しないよう配慮し、容易に改修できる納まりとする。
| ２．設備性能 | （１）電気設備 | 233 | 36 | a．共通事項 （b）使用する電線・ケーブル類は、盤内を含めてEM 電線・EM ケーブルを採用する。
|  |  | 234 | 36 | (c) 各室性能は、【別添資料 2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料 2-1-2】「各室の性能特記 事項」による。
|  |  | 235 | 36 | （d） 主要諸室は、執務内容に応じた必要な機能を確保するとともに、その使われ方にふさわしい性能を有するものとし、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 236 | 36 | （e）幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの20％以上の余裕を見込んだ寸法又は数とする。
|  |  | 237 | 36 | （f）接地は統合接地方式とする。
|  |  | 238 | 36 | （g）引込管路 ①電力の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設置する。
|  |  | 239 | 37 | ②通信の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設置する。
|  |  | 240 | 37 | （h）設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む。）のサイズ、受変電機器の容量、発電機器の容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格直流電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子電圧等機器の選定に係わる計算は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たすこと。
|  |  | 241 | 37 | （i） 電気設備関連諸室（幹線経路及びEPSを含む。）は、機材増設、機器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。また、機器発熱に対応した適切な空調・換気機能を確保するとともに設備備品、付属品等の予備品の保管スペースを確保する。
|  |  | 242 | 37 | （j）OAフロアには、レイアウト変更等に容易に対応できるように、OA盤から負荷へのこう長が30ｍ以内となるようにOA盤（以下分電盤部を「OA分電盤」、端子部を「OA 端子盤」という）を各所に設置する。
|  |  | 243 | 37 | （k） UTPケーブルの性能は、特に指定のないものについて、幹線系はカテゴリー6A以上とし、支線系、クライアント系はカテゴリー6以上とする。
|  |  | 244 | 37 | （l） UTPケーブルは用途毎にケーブルの色を分ける。
|  |  | 245 | 37 | （m） 保守管理及び更新が容易に行えるよう、スペース及びルートを確保する。
|  |  | 246 | 37 | （n） 電話・通信等を含めて通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 247 | 37 | （o） 見え掛かり部分は、形状、材質及び色彩等の景観性、意匠性に配慮する。
|  |  | 248 | 37 | （p） 採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が原則として2週間以内に対応可能なものとする。
|  |  | 249 | 37 | b．電力設備・動力設備 （a） 照明器具は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年5月31日法律第100号）」（以下「グリーン購入法」という。）に適合した器具を用いる。
|  |  | 250 | 37 | （b） 人が常時滞在しない場所には人感センサーを設け、省エネルギー化を図る。
|  |  | 251 | 37 | （c） 照明制御は、次による。 ①映像設備（プロジェクター）を使用する室には調光制御が可能な装置を設置する。
|  |  | 252 | 37 | （d）分電盤は、予備回路及び予備スペースを確保する。
|  |  | 253 | 37 | （e）予備回路数は、実装回路数の 20％以上又は電源種別ごとに 5 回路以上とする。
|  |  | 254 | 37 | （f）外構には保守点検上、必要な箇所に屋外コンセント（防水錠付）を設置する。
|  |  | 255 | 37 | （g） テレビ受像機の設置箇所にはコンセント4個口を1個以上設置する。
|  |  | 256 | 37 | （h）動力機器の警報監視は本館の 1 階の当直室及び新学生寮（第Ⅱ期）の当直教官室（正 直）に設置する。
|  |  | 257 | 37 | c．受変電設備 （a） 電話・通信を含めて通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 258 | 37 | （b）各階の共用部及び設備諸室の保安電源は、保守点検時等の非常時以外の場合においても電源切替盤を介して電源供給が行えるものとする。
|  |  | 259 | 37 | （c） 自動力率調整制御を行う。調整後の力率は、電力供給者の測定する月間力率で98％以上を確保する。
|  |  | 260 | 37 | （d）変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、現状負荷の20％以上を見込む。
|  |  | 261 | 38 | （e）高圧変圧器は、「変圧器の性能の向上に関する製造者等の判断基準等（平成24年経済産業省告示71号）」に規定する第二次判断基準の基準エネルギー消費効率以上の効率を達成した変圧器による高効率用で軽負荷時及び想定負荷時において効率のよいものとする。なお、特別高圧変圧器は製造者が定めた高効率な仕様のものとする。
|  |  | 262 | 38 | （f） 本施設内で発生する高調波の対策は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン（平成16年1月改定）」及び「高調波抑制対策技術指針（JEAG 9702-2018）」（以下「高調波抑制対策ガイドライン」という。）による。
|  |  | 263 | 38 | （g） 本事業で整備する設備機器から発生する高周波又は高調波により、他の機器へ影響を及ぼさないよう対策を行う。なお、本事業で整備する設備機器は「高調波抑制対策ガイドライン」による換算係数 Ki=1.8以下に収まるように配慮すること。
|  |  | 264 | 38 | （h） 変圧器の低圧側は幹線毎に低圧絶縁監視を行う。
|  |  | 265 | 38 | （i） 系統連携を行うものは逆潮流なしとする。
|  |  | 266 | 38 | d．構内情報通信網設備 （a）別途、海上保安庁が整備するLAN用として、EPS等から各室まで容易に配線ができるよう、配線経路を4系統確保する。
|  |  | 267 | 38 | （b）本館一般当直室に設置したコアスイッチに海上保安業務で使用する通信回線（4 回線）が接続となっているので、必要配管を伸長し各新設建屋に引き込む、なお、これらの回線のコアスイッチとの接続については、別途、海上保安学校が行う。
|  |  | 268 | 38 | （c）事業者において必要な設備等については、上記（a）～（b）に含めず別途計画すること。
|  |  | 269 | 38 | e．構内交換設備 本館一般当直室に設置した電話交換機から新教舎兼複合訓練棟、新学生寮（第Ⅰ期）、新学生寮（第Ⅱ期）、新実習棟への内線回線の配線を海上保安学校が行うので、【別添資料2-1-1】「各室性能表」の電気設備で電話についてA～C記入をしている各所の電話数に予備10線を加味したサイズの必要配管を各新建屋に引き込む。
|  |  | 270 | 38 | f．情報表示設備 ① 親時計は水晶式とし、週差 0.7秒以下、自立形とする。
|  |  | 271 | 38 | ② 親時計の時刻補正は、GPS衛星又は準天頂衛生（QZSS）からの時刻情報若しくは標準電波からの時刻信号を受けて、自動で行えること。
|  |  | 272 | 38 | ③ SNTP/NTPサーバー機能を有する機器に対して親時計からの時刻同期を行う。
|  |  | 273 | 38 | ④ 子時計は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 274 | 38 | g．拡声設備 （a） 本施設全体に放送できる装置を設置し、各施設や外構等で必要な範囲を選択した放送が 可能であること。
|  |  | 275 | 38 | （b） 新施設完成の都度、切れ目なく学校全体に放送できる体制を確保すること。
|  |  | 276 | 38 | （c） 消防法等関係法令に準拠した非常放送・業務放送兼用型とする。
|  |  | 277 | 38 | （d） 時報（チャイム）及びBGM等の放送が行えること
|  |  | 278 | 39 | h．テレビ共同受信設備 受信アンテナは地上波デジタル放送を受信できるものとし、新施設全てで視聴できるよう にすること。
|  |  | 279 | 39 | i．防犯設備 防犯カメラ設備（「パナソニック ネットワークカメラ MV-4550L」または同等品）は、海上保安庁で設置するため、電線管を設置すること。
|  |  | 280 | 39 | j．火災報知設備・自動閉鎖設備 （a）受信機は、本館の1階の当直室及び新学生寮（第Ⅱ期）の当直教官室（正直）に設置する。
|  |  | 281 | 39 | （b） 感知器は自動点検機能付とする。
|  |  | 282 | 39 | （c） 連動制御装置又はガス漏れ火災警報設備を設置する場合は、（a）項で設置する受信機と一体形とする。
|  |  | 283 | 39 | （d） 自動閉鎖設備は感知器連動型とする。
|  |  | 284 | 39 | （e） 防火設備について、空間の連続性や搬出入等の機能性へ配慮が必要な箇所は、感知器連動の常時開放型とする。また、開放時において壁面から突出しない納まりとする。
|  | （２）機械設備 | 285 | 39 | a．共通事項 (a) 各室性能は、【別添資料2-1-1】「各室性能表」及び【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による
|  |  | 286 | 39 | （c） 配管は漏れが無く、管内の流体による振動及び騒音による支障が無く、耐久性に優れ耐圧性、耐衝撃性を考慮し、保守管理が容易なものとする。
|  |  | 287 | 39 | （d） 耐震安全性の確保及び使用用途・耐久性を考慮した配管及びダクト材料を使用する。
|  |  | 288 | 39 | （e） 配管、機器、ダクト等の保温は、熱損失が小さく、結露による支障が無く、耐久性に優れたものとする。
|  |  | 289 | 39 | （f） ダクトは、内部清掃できる構造とし、原則として金属製とする。また、ダクト内の気流による振動及び騒音による支障が無く、耐久性に優れ、保守管理が容易なものとする。
|  |  | 290 | 39 | （g） 保守管理及び更新が容易に行えるよう、スペース及びルートを確保する。
|  |  | 291 | 39 | （h） 見え掛かり部分は、形状、材質及び色彩等の景観性、意匠性に配慮する。
|  |  | 292 | 39 | （i） 採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配が容易なものとする。
|  |  | 293 | 39 | （j） 原則として、使用する電線・ケーブル類は、EM電線・EMケーブルを採用する。
|  |  | 294 | 39 | （k） 室内において結露が生じないよう空調、換気に配慮する。
|  |  | 295 | 39 | b．空気調和設備 （a） 室内設定温度は環境省で推奨される温度条件とする。
|  |  | 296 | 39 | （b） 熱源及び空調システムは、電力負荷の低減及び平準化を図るものとする。また、施設部位に応じた運転制御方式により、搬送エネルギーの最小化を図るものとする。
|  |  | 297 | 40 | （c） 熱源システムは、運転に有資格者を必要としないものとする。
|  |  | 298 | 40 | （d） 各種配管からの漏水及び水損事故の防止を行うとともに、更新工事の容易性を確保する。
|  |  | 299 | 40 | （e） 空調システムの運用時、温度以外の要素にも着目して快適な執務環境を確保し、エネルギーの更なる効率的な利用を図る空調システムを導入する。
|  |  | 300 | 40 | （f） 自然エネルギーの有効活用上支障のない部分は、外気冷房等により環境負荷低減を図る。
|  |  | 301 | 40 | （g） 空調方式は、快適性、機能性及び省エネルギー性を図るシステムとし、最も経済的かつ効率的な方式を提案する。
|  |  | 302 | 40 | （h） 空調の発停や制御の区画単位は、室用途に応じ適度に細分化し、かつ間仕切り等の変更に際し柔軟に対応できるものとする。
|  |  | 303 | 40 | （i） 室内の空調システムは快適性に配慮し、使用者が気流によるドラフトを感じないシステムとする。
|  |  | 304 | 40 | （j） 使用する冷媒は、オゾン破壊係数0かつ地球温暖化係数ができる限り小さいものとする。
|  |  | 305 | 40 | （k） 吹出口は風量・風向調整可能な機構を有するものとすること。
|  |  | 306 | 40 | （l） 蓄熱槽を計画する場合は、室内に結露が発生しない環境とする。
|  |  | 307 | 40 | （m） 空調設備遠隔操作盤を必要とする場合は、新設する各施設の機械室及び本館の1階の当直室に設置する。なお、新設する各施設の機械室に設置する操作盤については、当該操作盤が設置された建物に対応する操作盤のみとし、本館の1階の当直室には新設4棟すべての操作盤を設置すること。
|  |  | 308 | 40 | c．換気設備 （a） 室内全体を均一に換気し、天井裏等も含め結露が生じないようにする。
|  |  | 309 | 40 | （b） 設備室等の熱の排除は、経済性及び環境性を検討し、換気方式、冷房方式、換気・冷房併用方式のいずれか優位な方式とする。
|  |  | 310 | 40 | （c） 各室にて発生した臭気や物質が他のエリア・室に影響を与えないシステムとする。
|  |  | 311 | 40 | （d） 本施設使用者が建物内外における通常の利用状態において、便所等の排気により不快感を与えないものとする。
|  |  | 312 | 40 | （e） 保管庫及び書庫等は、保管する物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とする。
|  |  | 313 | 40 | （f） 設備室等の熱の排除については、換気方式、冷房方式及び換気・冷房併用方式でのコスト（整備費、運転維持管理費）についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 314 | 40 | d．排煙設備 関係法令等を遵守し、火災により発生した煙の拡散を防止し、避難経路が確保できるよう、必要に応じ設置する。
|  |  | 315 | 40 | e．衛生器具設備 （a） 男子便所及び女子便所の洋風便器は、暖房機能付き温水洗浄便座(蓋付き)とする。ただし、多目的トイレに設置する洋風便器は蓋なしとする。
|  |  | 316 | 40 | （b） 大便器、小便器の洗浄方式は、非接触で洗浄できるものとする。
|  |  | 317 | 40 | （c） 洗面器及び手洗器の水栓は自動水栓とする。
|  |  | 318 | 40 | （d） 大便器、小便器、洗面器、手洗器及び掃除流し等は陶器製とする。
|  |  | 319 | 40 | （e） 男子便所及び女子便所の洋風便器の1箇所以上の便房には手すりを設置する。
|  |  | 320 | 40 | （f） 小便器はボウル先端高さが床面より350㎜以下の壁掛形とし、個別感知洗浄弁一体型とする。また、各便所毎に小便器1組に手すりを設置する。
|  |  | 321 | 40 | （g） 男子便所及び女子便所の洗面器はカウンター形式とし、大鏡を設置する。
|  |  | 322 | 41 | （h） 男子便所及び女子便所の洗面器のうち、各1組は手すりを設置する。
|  |  | 323 | 41 | （i） 洗面器並びに手洗い器には水石鹸入れを設置する。
|  |  | 324 | 41 | （j） 多目的トイレ並びにオストメイト対応器具は、1階に1箇所設置する。
|  |  | 325 | 41 | （k） 多目的トイレは、京都府の条例に準じた仕様とし、呼び出し装置は海上保安庁が指定する部屋へ連絡できるようにすること。
|  |  | 326 | 41 | （l） 便所の数及び便所内衛生器具の数量は、利用者が遅滞なく快適に使用できるものする。
|  |  | 327 | 41 | （m） 学生洗面所は、施設利用者が遅滞なく快適に利用可能な蛇口を有している設備とし、新学生寮（第Ⅰ期）及び新学生寮（第Ⅱ期）においては、寮室がある各階に利便性を考慮した数を設置すること。
|  |  | 328 | 41 | （n） 職員洗面所は、施設利用者が遅滞なく快適に利用可能な蛇口を有している設備とすること。
|  |  | 329 | 41 | （o） 洗面所の設置する室は、【別添資料2-1-2】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 330 | 41 | f．給水設備 （a） 新設する各施設の給水設備は事業者の提案とする。
|  |  | 331 | 41 | （b） 衛生的な水を適切かつ安定して供給する。給水設備は、給水先の各器具及び機器に必要な水量及び水圧で、衛生的な水を汚染されることなく安定して供給する。
|  |  | 332 | 41 | （c） 便所洗浄水は、建物内排水再利用設備がある場合にはその処理水を優先的に使用する。
|  |  | 333 | 41 | （d） 植栽を行う部分については、自動潅水の採用を検討する。
|  |  | 334 | 41 | （e） 給水方式はコスト（整備費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 335 | 41 | g．排水設備 （a）本施設使用者が建物内外における通常の利用状態において、通気管やマンホール等からの臭気により不快感を与えないものとする。
|  |  | 336 | 41 | （b） 本事業にて施設整備を行うにあたり、1,000 人程度の生活排水等を、学校前面道路(舞鶴 市 3 号線 長浜五ツ森線)に整備されている公共下水道への許容排出量（0.395 ㎥/min）を 超えずに処理できるように、学校敷地内への設備等の新設を提案すること。
|  |  | 337 | 41 | （c） 新設建物内で油分を扱う設備等に必要な油脂分離槽等を前置きし、校内下水経路に接続 する。
|  |  | 338 | 41 | ① 既設の校内汚水経路及び校内排水ポンプ槽、ポンプ能力については、【参考資料4-1】 「ポンプユニット性能表」による。
|  |  | 339 | 41 | ② 学校生活のスケジュール(授業、公休、長期休暇等)を把握し、汚水排出が一定時間内 に集中した場合であっても、オーバーフローしないように留意する。なお、本事業前の 校内排出量は【参考資料4-2】「令和3～5年_ 年間下水道排出量」による。
|  |  | 340 | 41 | ③ 公共下水道へ排出するマンホールポンプは2台以上を整備する。なお、1台による単独 運転を基本とし、1台あたり最大15分/回の交互運転を原則とするが、非常時には複数台 同時運転を可能とする。
|  |  | 341 | 42 | h．給湯設備 給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、地域のエネルギ ー供給状況、安定供給、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積、振動・騒音及び信頼性 （実績）等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 342 | 42 | i．消火設備 （a）関連法令（舞鶴市火災予防条例）等に基づき、必要な消火設備を設置する。
|  |  | 343 | 42 | （b） 消火設備を設置する場合は、安全性、環境性及び操作性に配慮したものとする。
|  |  | 344 | 42 | （c）「不活性ガス消火設備の噴射ヘッドはガス消火放射音を軽減できるタイプ（静音型噴ヘッド等）を採用し、室内の機器に極力影響を与えないようレイアウトを考慮して計画を行う。
|  |  | 345 | 42 | j．ガス設備 （a）ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 346 | 42 | （b）設置する場合は、災害時の早期復旧を考慮して中圧の使用を検討する。
|  |  | 347 | 42 | k．雨水利用設備 （a） 「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」に基づく「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について」の対象であり、建物の床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合、かつ自らの雨水の利用のための施設の設置が困難ではない場合には雨水利用設備を設置する。
|  |  | 348 | 42 | （b）雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ①雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準」に基づき、処理フローと計算書にて、効率的な利用となっているか検証する。
|  |  | 349 | 42 | ②処理水は、便所の洗浄水及び潅水設備（土中埋設又は敷設した点滴ホースを用いた植栽用の散水）に利用するものとする。
|  |  | 350 | 42 | ③故障時の雨水流入による浸水を防ぐため、流入遮断機能を設置する。
|  |  | 351 | 42 | l．昇降機設備 （a） 耐震安全性の分類は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」にある「Ｓ14」の基準を満たすものとする。
|  |  | 352 | 42 | （b） 本体、昇降路の耐震性能は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。
|  |  | 353 | 42 | （c） エレベーターは、標準仕様書による身体障がい者用付加仕様を適用する。
|  |  | 354 | 42 | （d） 可変電圧可変周波数制御方式の場合は、高調波対策を行う。
|  |  | 355 | 42 | （e） エレベーターは、学生数に応じた性能を考慮すること。
|  |  | 356 | 42 | （f） エレベーターピットは浸水等により、機能を損なわないよう適切に計画すること。
| ３. 補足事項 |  | 357 | 43 | ①グリーン購入法において、特定調達品目に指定されている資材について、使用可能なものは全て使用するものとする
|  |  | 358 | 43 | ②建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律（平成27年法律第53号）に基づき、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を策定し、所管行政庁に届け出ること。
第５章 維持管理・運営業務
第１節 総則 | １．基本方針 | （１）業務の原則 | 359 | 59 | a． 事業者は、業務期間において、本業務の目的達成のために、要求水準書を適確に理解し、事業者が提出した維持管理提案書及び５（３）に示す計画書等に基づき、本事業で整備した施設を対象とした維持管理業務を行う。
| ２．業務内容 | （１）業務内容 | 360 | 60 | 本施設の維持管理業務の各業務について、業務提供期間、業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
| ３．業務の実施体制 |  | 361 | 60 | （１）事業者は、「第５章 維持管理業務」で定める業務を統括して管理する管理統括責任者を１名置くこと。なお、管理統括責任者が本施設に駐在することは求めないが、維持管理業務を実施するに当たって必要となる人員は駐在させることとし、人数等については提案とする。
|  |  | 362 | 60 | （２）事業者は開庁時間（開庁日の8：30～17：00）のうち、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年6月15日法律第33号）」第5条第1項及び同法第6条第2項の規定に準ずる時間における維持管理業務に係る海上保安庁との連絡窓口を設置するとともに、海上保安庁が常時事業者との連絡が可能な体制を確保すること。
|  |  | 363 | 60 | （３）各業務を実施する業務従事者については、関係法令に基づき必要となる資格を有する他、 各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置する。業務従事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制とする。また、海上保安庁が業務従事者の適格性に支障があると認めた場合、速やかに代替者を選任する。
|  |  | 364 | 60 | （４）事業者は、業務従事者に対して、以下に示す５（３）により作成した計画書等に基づき、必要となる事項について適切に研修等を行う。また、服装を揃え、名札を着用させる。
|  |  | 365 | 60 | （５）緊急時に迅速かつ適切に対応することができる体制を確保する。
| ４．事業費内訳 |  | 366 | 60 | （１）「維持管理費」の内訳書の内訳区分を作成する。内訳区分は、入札説明書に規定する事業費の内訳における「支払区分」による。
|  |  | 367 | 60 | （２）要求水準書の変更に伴い「事業費」を変更する際にも、「維持管理費」の内訳書の内訳区分を用いる。
|  |  | 368 | 60 | （３）内訳書を基に「維持管理費」の一覧を作成する。
|  |  | 369 | 60 | （４）いずれの場合においても、事業者は、同内訳書の提出にあわせて、単価根拠等が十分に説明できる資料を添えて、その内容を海上保安庁に説明するものとする。
第２節 維持管理業務 | １．建築物・建築設備保守管理等業務 | （１）定期点検等及び保守業務 | 370 | 66 | （b）定期点検等及び保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録、必要書類を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 371 | 66 | 【別添資料3-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守・修繕に係る要求水準」に基づき定期的な点検及び適切に性能を維持しつつ、長期的な耐久性を確保するために必要となる保守を実施する
|  |  | 372 | 66 | また、建築設備機器を設置する設備諸室においては当該保守等が適切に実施できる室内状況を維持する内容を記載している。
|  |  | 373 | 66 | （f） 点検・保守及び確認の周期は「建築保全業務共通仕様書」を参考に定める内容を記載している。
|  | （２）運転・監視及び日常点検・保守業務 | 374 | 66 | a． 運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準 （b）運転・監視及び日常点検・保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録、必要書類を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 375 | 66 | 建築設備の継続的な性能の発揮、省エネルギーに資する効率的な運転等がなされるよう、【別添資料3-4】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」に基づき、建築物及び建築設備の日常的な運転、その稼働状況等の監視、必要となる保守等を実施する内容を記載している。
|  |  | 376 | 66 | 建築設備機器を設置する設備諸室においては当該保守等が適切に実施できる当該室内状況を維持する内容を記載している。
|  |  | 377 | 66 | （c） 点検及び確認の周期は「建築保全業務共通仕様書」を参考に定めるものとする。
|  |  | 378 | 66 | b． 各月業務実施報告書の作成方法 各月業務実施報告書の作成方法に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| 2．長期修繕計画策定・実施 | （１）長期修繕計画の策定 | 379 | 67 | 要求水準書に規定する長期修繕計画を策定し、策定した長期修繕計画について、維持管理・運営期間中の各年度において、施設・設備の状態を確認し、必要に応じて長期修繕計画の改定を行う内容を記載している。
|  | （２）各年度修繕計画の策定・実施 | 380 | 67 | 長期修繕計画に基づき、要求水準書に規定する各年度修繕計画を海上保安庁に提出し、当該年度に係る各年度修繕計画に基づき、必要な修繕を実施し、修繕結果について海上保安庁に報告する内容を記載している。
| ３．事業用地内の環境保全業務 |  | 381 | 67 | 本事業で整備した施設で発生したごみの収集及び分別、本事業で整備した植栽の管理（植栽を計画する場合）、清掃等について記載している。
| ４．建築基準法第 12 条点検業務 |  | 382 | 67 | 建築基準法第 12 条及び官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181号）第 12 条の規定に基づいた建物及び付帯施設等の定期点検について記載している。
| ５．その他必要に応じて設置した整備機器等の保守点検業務 |  | 383 | 67 | その他必要に応じて設置した整備機器等を法令に基づき点検について記載している。
| ７．清掃業務 |  | 384 | 68 | 本事業で整備した施設の廊下及びトイレ等の共有部分の清掃等を実施する内容を記載している。
第６章 付帯事業（任意）
| 3．付帯事業のイメージ |  | 385 | 69 | 付帯事業は、学生・職員の生活利便性の向上に資する機能を記載している。
【注意事項】 ※ 「必須事項への具体的対応」（I列）には簡潔に整理して記載すること。 ※ 「必須事項への具体的対応」（I列）への記入後は、印刷時に表中の文章が見切れたりすることのないよう、適切な行幅に調整すること。 ※ 同じ見出し（「必須項目（要求水準）の分類」（B～D列））に関する記述が複数ページにわたる場合、各ページの先頭行には当該項目の見出しを記入すること。
必須項目チェックシート
様式17-4 添付①
様式名称
様式番号
○/○

## 様式17-4添付② 基本的性能基準チェックシート
対象施設 項目 |  |  |  | 新教舎兼複合訓練棟 | 新学生寮 （第Ⅰ期） | 新学生寮 （第Ⅱ期） | 新実習棟 | チェック欄
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 建物 | 建物 | 建物 | 建物
社会性 | 地域性 |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
| 景観性 |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
環境保全性 ※１ | 環境負荷低減性 | 長寿命 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 適正使用・適正処理 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | エコマテリアル |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 省エネルギー・省資源 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 周辺環境保全性 | 地域生態系保全 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 周辺環境配慮 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
安全性 | 防災性 | 耐震 ※2 | 構造体 | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
建築非構造
建築設備
|  | 対火災 | 耐火
初期火災の拡大防止
火災時の避難安全確保
対浸水
|  | 対津波 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 耐風 | 構造体 | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
建築非構造部材
建築設備
|  | 耐雪・耐寒 | 構造体 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  |  | 外部空間等 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 対落雷 |  | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
|  | 常時荷重 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 対塩害 |  | － | － | － | －
|  | 対鳥獣 |  | － | － | － | －
| 機能維持性 |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
| 防犯性 ※3 |  |  | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
機能性 | 利便性 | 移動 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 操作 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| ユニバーサルデザイン※4 |  |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 室内環境性 | 音環境 |  | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
光環境
熱環境
空気環境
|  | 衛生環境 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 振動 | 人の動作又は設備 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  |  | 交通 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  |  | 風 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 情報化対応性 | 情報化処理機能 |  | 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシートでチェック
|  | 情報化交流機能 |  | － | － | － | －
経済性 | 耐用性 | 耐久性 | 構造体 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  |  | 建築非構造 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  |  | 建築設備 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | フレキシビリティ |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ
| 保全性 | 作業性 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 更新性 |  | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
※1：「官庁施設の環境保全性基準 令和４年改定版」による
※2：「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 平成２５年版」による
※3：「官庁施設の防犯に関する基準 平成２１年６月制定版」による
※4：「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 平成１８年制定」による
基本的性能基準チェックシート
様式17-4 添付②
様式名称
様式番号
１／１

## 様式17-4添付③ 諸室性能チェックシート
諸室名称 |  | 建築 | [13 empty] | 電気設備 | [8 empty] | 機械設備 | [5 empty] | 耐震安全性 |  |  |  | 官庁施設の基本的性能 | [13 empty] | チェック欄 | 参照資料
|  | 天井高(m) | 二重床 | 床荷重 （重量物） | 内装仕上 |  |  | 自然採光 | 暗幕用カーテンレール | スクリーンボックス | 白板・黒板 | 出入口扉 |  | 時刻表示（時計） | 監視カメラ | 照明性能 | 一般コンセント | 専用コンセント | 発電機電源 | 電話 | 館内放送 | テレビ端子 | LAN機器 | 映像音響機器 | 空調設備 | 換気設備 | 生活用給排水設備 | 給湯設備 | ガス | 特殊消火設備 | 活動拠点室等 | 構造体 | 非構造部材 | 建築設備 | 対火災 |  |  | 耐浸水 | 耐風 |  |  | 耐落雷 | 防犯 | 音環境 | 光環境 | 熱環境 | 空気環境 | 情報化対応性
[5 empty] | 床 | 壁 | 天井 | [5 empty] | 施錠方法 | [21 empty] | 耐火 | 初期火災 | 避難 |  | 構造体 | 非構造部材 | 建築設備
新教舎兼複合訓練棟
A1 | 普通教室A | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | Ⅱ | Ｂ | 乙 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A2 | 普通教室B | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A３ | 普通教室C | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A4 | 普通教室D | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A5 | 情報処理教室 | － | 要 | － | Ｃ | Ｂ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A6 | LL教室A | － | 要 | － | Ｃ | Ｂ | Ａ | － | － | 要 | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A7 | LL教室B | － | 要 | － | Ｃ | Ｂ | Ａ | － | － | 要 | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A8 | 合併教室 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | 要 | 要 | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A9 | 資料室(倉庫) | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｃ | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅱ | － | Ⅰ | Ⅲ
A10 | 柔道場 | 5 | 要 | 11,120kg以上 畳 450枚 13.6kg/枚 利用人数 50名 | Ｃ | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | Ｈ | Ｄ | 要 | － | Ａ | Ｃ | 要 | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ｆ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A11 | トレーニングルーム | 5 | 要 | － | Ｅ | － | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ｈ | Ｄ | 要 | 要 | Ａ | Ｈ | 要 | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ｆ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A12 | ディーゼル機関実習室 | 5 | － | ヤンマー6NY16LW 約6t1機 6RL-HT 約6t（推定） 2GMFY 約200kg（推定）3機 | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A13 | 補助ボイラ実習室 | 5 | － |  | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A14 | 小型船舶操縦士養成学科教室 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | 要 | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | － | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A15 | レーダーARPAシミュレーター実習室 | － | 要 | － | Ｃ | Ａ | Ａ | － | 要 | 要 | 要 | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ
A16 | 電子海図情報表示装置 | － | 要 | － | Ｃ | Ａ | Ａ | － | 要 | 要 | 要 | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ
A17 | 警備救難教官室用実習室A | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | 要 | 要 | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | － | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | － | － | Ａ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A18 | 警備救難教官室用実習室B | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | 要 | 要 | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | － | 要 | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A19 | 図書室 | - | － | － | Ｅ | Ｅ | Ａ | 要 | － | － | － | Ｈ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | － | － | － | － | － | 要 | － | 要 | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
A20 | 工作実習室 | 5 | － | 旋盤 300kg ボール盤100kg | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A21 | 補機実習室 | 5 | － | 冷凍装置実験装置300kg | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A22 | 自動制御実習室 | 5 | － | 自動制御実習装置300kg | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ｅ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A23 | 電気実習室 | 5 | － | 並列運転実習装置 500kg 電源装置 300kg | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A24 | 機関教材室 | 5 | － | K6BA 約5t(推定） | J | Ｇ | Ｅ | － | 要 | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | 要 | 要 | Ａ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A25 | 調理実習室 | － | － | ・業務用ガスコンロつき調理作業台 約12台 ・業務用冷蔵冷凍庫 4～8台 ・業務用食器乾燥機 2台 ・業務用まな板乾燥機2台 | J | Ｃ | Ｂ | － | － | － | 要 | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ａ | 要 | － | － | － | 要 | 要 | Ｄ | 要 | 要 | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ
A26 | 調理資機材室 | － | － | ・着替え用ロッカー約48台 ・食器棚5～8台 ・消耗品等整理棚訳5台 | － | － | － | － | － | － | － | Ｃ | Ｄ | － | 要 | Ｅ | Ｃ | － | － | － | － | － | － | － | 要 | 要 | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A27 | 調理実習教室 | － | － | ・４人掛けテーブル約14台 ・６人掛け長机１台 | Ａ | Ｅ | Ａ | － | － | 要 | 要 | － | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | 要 | － | 要 | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
A28 | 一般事務室 |  | 要 |  | Ｃ | Ｅ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
A29 | 会議室 | － | 要 | － | Ｃ | Ｅ | Ａ | － | － | － | － | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｃ | Ｃ | － | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | － | Ⅲ
A30 | 湯沸室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A31 | 職員更衣室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A32 | 多目的トイレ | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A33 | 職員便所・洗面所 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A34 | 学生便所・洗面所 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｄ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A35 | 運転手詰所 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | 要 | － | Ａ | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A36 | 車庫① | 4.5 | － | － | － | Ｆ | － | － | － | － | － | J | Ｄ | － | － | Ｇ | Ｅ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A37 | 車庫② （倉庫兼務） | 3.5 | － | － | － | Ｆ | － | － | － | － | － | J | Ｄ | － | － | Ｇ | Ｅ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A38 | 倉庫 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A39 | 機械室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A40 | 電気室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A41 | 自家発電室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A42 | 交通部分 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｆ | － | － | Ａ | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
A43 | 渡り廊下 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
新学生寮（第Ⅰ期）
B1 | 寮室 | 2.4 | － | － | Ｌ | Ｈ | Ｆ | － | － | － | 要 | Ｋ | Ｅ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | Ⅱ | Ｂ | 乙 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
B2 | 洗濯室 | 2.5 | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｄ | Ｂ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B３ | 洗濯乾燥室 | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ａ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | － | － | － | － | 要 | 要 | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B4 | 洗面・便所 | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｅ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B5 | 調理室(流し場) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｄ | Ａ | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B6 | 浴場 | － | － | 浴槽のお湯 | Ｇ | Ｄ | Ｃ | － | － | － | － | Ｈ | Ｃ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | Ａ | 要 | － | － | － | 要 | 要 | Ｅ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B7 | 当直学生寝室（女性） | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｃ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B8 | 当直教官室（副直） | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
B9 | 面会室 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ａ | Ｄ | － | － | Ｂ | Ｂ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
B10 | 食堂 | － | － |  | Ａ | Ａ Ｅ | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｃ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | 要 | － | － | Ｂ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅰ | Ⅰ | － | Ⅲ
B11 | 食洗場 | － | － |  | J | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | 要 | 要 | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | Ⅰ | － | Ⅲ
B12 | 炊事場 | － | － |  | J | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | － | － | － | － | － | 要 | 要 | Ｄ | 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ａ | － | Ⅲ | Ⅲ | － | Ⅲ
B13 | 炊事場事務室 | － | 要 | － | Ｃ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ａ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
B14 | 多目的トイレ | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ａ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B15 | 倉庫 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｃ | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | Ａ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B16 | 自習室兼隔離室(男性) | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
B17 | 自習室兼隔離室(女性) | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
B18 | 隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｄ | Ｂ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B19 | 隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｄ | Ｂ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B20 | 隔離者シャワー室(男性) | － | － | － | Ｇ | Ｄ | Ｃ | － | － | － | － | Ｅ | Ｃ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | 要 | Ｅ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B21 | 隔離者シャワー室(女性) | － | － | － | Ｇ | Ｄ | Ｃ | － | － | － | － | Ｅ | Ｃ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | 要 | Ｅ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B22 | 隔離者便所洗面所(男性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B23 | 隔離者便所洗面所(女性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B24 | 機械室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B25 | 電気室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B26 | 交通部分 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | 要 | Ｆ | Ｆ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B27 | 渡り廊下 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | 要 | Ｆ | Ｆ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
B28 | 屋上物干し場 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | － | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
新学生寮（第Ⅱ期）
C1 | 寮室 | 2.4 | － | － | Ｌ | Ｈ | Ｆ | － | － | － | 要 | Ｋ | Ｅ | 要 | 要 | Ｂ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | 要 | 要 | － | － | － | － | － | Ⅱ | Ｂ | 乙 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C2 | 洗濯室 | 2.5 | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｄ | Ｂ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C３ | 洗濯乾燥室 | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ａ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | － | － | － | － | 要 | 要 | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C4 | 洗面・便所 | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C5 | 調理室(流し場) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｄ | Ａ | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C6 | 当直学生室 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C7 | 当直学生寝室（男性） | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C8 | 当直教官室（正直） | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C9 | 当直教官室（副直） | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ａ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｂ | 要 | － | Ａ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C10 | 面会室 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ａ | Ｄ | － | － | Ｂ | Ｂ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
C11 | 学生課執務室 | － | 要 | 1㎡耐火金庫(250㎏) | Ｃ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ｃ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C12 | 学生課更衣室（男性） | － | － | － | Ｃ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｂ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C13 | 学生課更衣室（女性） | － | － | － | Ｃ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｂ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C14 | 学生課会議室 | － | 要 | － | Ｄ | Ａ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｂ | Ｄ | 要 | － | Ｃ | Ｈ | － | － | Ｃ | 要 | 要 | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ
C15 | 多目的トイレ | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ａ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C16 | 倉庫 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｃ | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | Ａ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C17 | 自習室兼隔離室(男性) | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | Ｆ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ａ | － | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ
C18 | 隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｄ | Ｂ | 要 | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C19 | 隔離者シャワー室(男性) | － | － | － | Ｇ | Ｄ | Ｃ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｂ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | 要 | Ｅ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C20 | 隔離者便所洗面所(男性) | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | － | － | － | － | Ｅ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ｂ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｃ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C21 | 機械室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C22 | 電気室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C23 | 交通部分 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | 要 | Ｆ | Ｆ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C24 | 渡り廊下 | － | － | － | Ａ | Ａ | Ａ | － | － | － | － | － | Ｄ | － | 要 | Ｆ | Ｆ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
C25 | 屋上物干し場 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | － | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
新実習棟
D1 | 船艇用品庫 |  |  | ・予備プロペラ木箱入(180ｃｍ×133cm)約1.05ｔ ２個 ・予備プロペラ(160cm×70cm)約530ｋｇ ８個 | J | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | J | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｅ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | Ⅱ | Ｂ | 乙 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D2 | 保管物品庫 |  |  |  | J | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | J | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｅ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D3 | 危険物倉庫 |  |  |  | J | Ｆ | Ｄ | － | － | － | － | J | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｅ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D4 | 実習用倉庫 | － | － | － | J | Ｆ | Ｄ | 要 | － | － | 要 | Ｈ | Ｄ | 要 | － | Ｅ | Ｈ | 要 | － | Ｂ | 要 | － | 要 | 要 | － | 要 | Ｆ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D5 | 危険予知訓練室 | 3.5 | － | － | Ｉ | Ｅ | Ａ | － | － | － | 要 | Ｃ | Ｄ | 要 | － | Ｂ | Ｃ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D6 | 整備実習室（基本作業） | － | － |  | J | Ｈ | Ｆ | － | － | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | － | Ｈ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | 要 | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | Ⅱ | Ⅱ
D7 | 整備実習室（整備作業） | － | － |  | J | Ｈ | Ｆ | － | － | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | － | Ｈ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | 要 | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | Ⅱ | Ⅱ
D8 | 機体格納庫 | 6.4 | － |  | Ｌ | Ｈ | Ｆ | 要 | － | － | 要 | Ｋ | Ｄ | 要 | － | Ｈ | Ｈ | 要 | － | Ａ | 要 | － | 要 | － | － | 要 | Ｄ | 要 | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | Ⅱ | Ⅱ
D9 | 便所・洗面所 | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | 要 | － | － | － | Ｄ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D10 | 多目的トイレ | － | － | － | Ａ | Ｃ | Ｂ | 要 | － | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｄ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | Ａ | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ａ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D11 | 機械室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D12 | 電気室 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｅ | Ｇ | － | － | － | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
D13 | 交通部分 | － | － | － | Ｇ | Ａ | Ａ | 要 | － | － | － | － | Ｄ | － | － | Ｆ | Ｆ | － | － | Ａ | 要 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ｂ | － | Ⅲ | － | － | Ⅲ
様式名称
諸室性能チェックシート
様式番号
様式17-4 添付③
１／○